## 西华大学2025年至2026年平安西华监控系统维保服务

一、特殊资格条件（条款）设置

1.是否专门面向中小企业采购：是

2.是否允许联合体：否

3.其他资格条件设置：无

4.预算与限价：280000元

二、技术、商务条款

1.项目清单（实质性要求）

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 是否强制节能产品 | 是否优先节能 | 是否优先环保 | 是否属于网络安全专用产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西华大学平安西华监控系统维保服务 | 1 | 项 | 软件和信息技术服务业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

2.技术要求

### （一）服务要求（实质性要求）

|  | 序号 | 服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 一般参数 | 1 | 完成学校2013年（一期）2017年（二期）监控项目建设的1844个监控点位（含彭州校区116个），其他接入平安西华监控系统的218台（校医院新区20台，德馨苑10栋68台，八教楼道130台）共计2062个点位监控摄像机及电源供给、链路保障、软件配套、后台设备维保服务，保障系统正常运行。 1.中标方负责以上2062个点位对应设备的硬件维修维护，电源供给、链路保障的维修维护以保证系统正常运行，其中包含线路及配套设备维护维修（电线、网线、光纤、光收发器、防雷模块等），电源配套设备维护维修（集中供电、空开、电箱、插板等）。整套系统配套的平台软件的维护以及升级并定期给学校相关人员进行操作管理技术培训，确保所有值班、管理人员具备基本的专业知识；在设备巡检过程中建立详细的设备资产档案，把设备的详细品牌型号、参数、运行状态、维护记录、维修记录、使用年限等形成纸制文件和电子版文件保存。建立设备档案系统方便对设备进行日常管理，通过巡检制度将整个监控系统运行中易出现问题的环节进行提前备份，做好预防；保障系统正常运行，保证设备完好率，及时掌握设备运行状态，生成动态设备管理台账，为设备维修维护、更新换代提供基础资料。完成现场巡查及按计划对设备逐一检查。填写巡检服务单。 |
| 一般参数 | 2 | 2.每周对室外、室内2062台像机镜头检查检查室外防护装置，防止设备被毁坏，摄像机外罩是否清洁直接关系到摄像枪的图像清晰度，中标单位需随时检查并清洁摄像机外罩。对室外立杆175根（一期90根，二期85根）、室外防水箱404个（一期160个，二期244个）每月巡检，防止掉漆生锈、倒塌掉落。对52间楼宇机房111台交换机（一期58台，二期53台）每月巡查一次，保持设备环境的干净，防止灰尘太多、湿度高、温度高而使设备元件出现故障；每月一次检查线路与设备连接处，防止接线头松动而使系统工作不正常；对中心机房9台服务器机房每月巡检一次，保持设备环境的干净，防止灰尘太多、湿度高、温度高而使设备元件出现故障。对巡检内容结果建立详细档案，形成纸质文件保存。 |
| 一般参数 | 3 | 每月对防雷接地测试点进行测试；设备维修完成后，及时安装调试，并总结故障原因，形成文字报告；每季度一次对所有机房到点位的光纤、网线、及电线进行检查（大楼间主干光纤由学校网络中心提供保障）；每天检查录像回放，防止因偶然发生的情况而使录像设置发生改变。每周检查录像回放，通过检查录像回放来发现是否有时间段没有录像，从而查找问题，防止事故发生时而无法提取录像，造成损失；每天检查监控系统是否在录像，防止突然断电而使软件数据库损坏。 |
| 一般参数 | 4 | 每天检查操作系统日志，巡查存储服务器、平台服务器，解码设备等防止出现硬盘损坏，而使系统不能录像。网络摄像机在平台软件或电视墙观察画面质量，清晰度，有无卡顿等。中标方及其工作人员应必须严格遵守校方的规章制度。 |
| 重要参数 | 5 | ★5.中标方须提供两名驻校服务工程师工作日每天在学校各校区上班（若有特殊情况，中标人须提前安排其他工程师替补），对各校区的整套系统每天巡查巡检，对各类问题及时处理，并协助监控指挥中心做好所有日常布控布防工作。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟） |
| 一般参数 | 6 | ▲6.中标人须在合同签订后3天内，自行勘察并熟悉各校区所有光纤、电线、网线走线及所有设备的基础情况，并于第4天进入日常掉线率考核，要求每天总掉线率不得高于3%（因学校大面积施工和不可抗力因素造成的掉线不纳入统计）。 |
| 一般参数 | 7 | 二、升级更新平安西华指挥平台服务。 7.升级更新平安西华指挥平台：本次授权路数1000路国标视频接入；支持统一管理视频监控、一卡通、车辆管控、报警检测、综合管控等应用，实现安防系统的智能化应用及统一集成化管理； 支持用户密码有效时间段进行设置管理，支持用户IP绑定，指定IP地址用户才能登陆平台；支持BS、CS客户端以及IOS、Android移动端应用；支持门禁设备接入、管理和控制，支持门禁权限配置和下发，支持卡（含身份证）、人脸、指纹、卡密码等凭证单独或组合使用的认证方式； |
| 重要参数 | 8 | ▲8.升级更新的平台需要满足：支持不同色彩展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告证明材料并加盖投标人公章）； |
| 重要参数 | 9 | ▲9.升级更新的平台需要满足：支持系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包括：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告证明材料并加盖投标人公章）； |
| 重要参数 | 10 | ▲10.升级更新的平台需要满足：支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持不少于最近七日的用户活跃数统计，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看，支持统计服务器在线率及各服务器在线详情（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告证明材料并加盖投标人公章）； |
| 一般参数 | 11 | 11.升级更新平安西华指挥平台需满足：支持对服务的参数配置进行查询、查看、修改、下发，支持告警策略配置启用、查看、修改、设置，支持集群信息查看、添加、删除，支持授权查看管理、导入、移除授权文件；支持在线授权激活、离线授权激活； 支持开启自动发现，支持通过交换机设备IP、协议信息发现获取网络中的资源，支持重新发现，支持对发现的资源进行区域绑定，支持查看拓扑页面中的资源告警和线路告警，支持对告警进行处理；支持对拓扑图进行编辑操作，包括拓扑布局修改、拓扑节点搜索、拓扑路线编辑，支持查看监控点到服务器之间的网络连接和流量情况；支持IPv6网络适配，支持IPv6环境下部署、平台访问和业务应用实现。 |
| 实质性要求 | 12 | ★12.平安西华监控指挥中心内含平安西华监控一期（清华同方）、平安西华监控二期（海康威视，CVR存储）、平安西华监控三期（海康威视，云存储，质保内）、平安西华人脸识别系统、西华大学考务系统（竞业达）、研究生考试标准化考点系统（竞业达），中标人需升级融合各系统操作。确保校方正常使用，升级融合过程中所需的其他软硬件设备由中标人负责，校方不再另行支付费用。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟） |

3.商务要求

（1）交付（实施）的时间（期限）：自合同签订之日起 365 日

（2）交付（实施）的地点（范围）：西华大学郫都校区及彭州校区

（3）付款条件（进度和方式）：合同签订后支付50%，验收合格后支付50%。

（4）履约验收：

①验收组织方式：自行验收

②是否邀请本项目的其他供应商:否

③是否邀请专家:否

④是否邀请第三方检测机构:否

⑤履约验收程序:供应商提供周期经采购人确认的运维服务单完成验收。

⑥履约验收时间:供应商提出验收申请之日起15日内组织验收

⑦验收组织的其他事项:无

⑧技术履约验收内容:根据招标文件要求及投标文件响应内容进行技术验收。

⑨商务履约验收内容:按投标文件响应商务内容验收。

⑩履约验收标准:本项目采购人及其委托的采购代理机构将依据合同条款、招标文件要求、投标文件响应及承诺内容，严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》 （财库〔2016〕205 号）执行的要求进行验收。

三、评分标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30 | 经评标委员会评审，通过资格性和符合性审查，且投标报价最低的投标人的投标报价作为评标基准价。投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 |
| 2 | 技术、服务要求 | 46 | 投标人技术服务基准分为46分，以此为基准进行评分； 1.技术服务要求中的非▲号项共6项，每有一项不满足扣3分，共计18分，扣完为止。 2.技术服务要求中的▲号项共4条，每有一项不满足扣7分，共计28分，扣完为止。 3.前两项汇总得出技术服务总得分。 |
| 3 | 维保服务实施方案 | 18 | 根据投标人针对本项目拟定的维保服务实施方案进行评分，包含：1.含服务计划、2.维保服务人员配置、3.服务实现方式及保障措施、4.质量保证、5.突出问题处理方法、6.对用户的响应以及与用户的沟通和联系。 以上内容完整无缺陷的得18分；每缺少一项扣3分；每有一处存在缺陷扣1.5分，扣完为止。 注：缺陷是指：数据、名称、专业术语及符号、文字 表述错误，或存在与项目情况无关的内容，或存在照搬其他地区及项目的内容的任意一种情形。 |
| 4 | 履约能力 | 6 | 投标人 2023 年 1 月 1 日至今，每有一项类似项目业绩得 2 分， 最多得 6分。 注：提供项目的中标（成交）通知书或合同（协议）复印件加盖投标人公章。 |